Тактические приемы работы с огнетушителем.

| 1 | Для эффективного тушения очага пожара необходимо по возможности подойти к нему на расстояние, не превышающее длину струи огнетушащего вещества как правлило это 1,5-2 метра. В зависимости от обстоятельств необходимо выбрать тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | При тушении очагов пожара на открытом воздухе необходимо производить тушение с наветренной стороны. |  |
| 3 | При возникновении очага пожара на ровной поверхности струю огнетушащего вещества необходимо направлять к основанию очага пожара. |  |
| 4 | При тушении очага пожара в нишах и углублениях струю огнетушащего вещества следует направлять сверху очага пожара. |  |
| 5 | При тушении горящей стены (конструкции, мебели, оборудования) струю огнетушащего вещества нужно направлять снизу вверх. |  |
| 6 | В том случае, когда площадь пожара превышает огнетушащую способность одного огнетушителя, тушение следует осуществлять несколькими огнетушителями одновременно, учитывая особенности очага пожара. |  |
| 7 | После тушения очага пожара следует убедиться в прекращении горения. |  |
| 8 | Технические параметры, порядок применения и т.п. основных огнетушителей используемых в Компании приведены в приложении 1 к настоящей инструкции. |  |

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ:

Порошкового (закачного)  - ОП-5(з)

|  | # 1. НАЗНАЧЕНИЕ Огнетушитель ОП-5 (закачной) предназначен для тушения пожаров класса А (твердых веществ), С (горючих газов), В (горючих жидкостей или плавящихся твердых тел) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В (в зависимости от марки применяемого огнетушащего порошка. ПРИВЕДЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ В ДЕЙСТВИЕ Поднести огнетушитель к очагу пожара с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния. Выдернуть чеку и направить сопло распылителя на очаг пожара, нажать на рычаг, расположенный сверху. Тушение производить только с наветренной стороны. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ Огнетушитель эксплуатируется в диапазоне температур от -50 до +50°С. Огнетушитель запрещено устанавливать вблизи нагревательных приборов, он должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. Огнетушитель подлежит ежегодной периодической проверке и перезарядке не реже одного раза в 5 лет, а также при падении давления в огнетушителе за год более 10% от рабочего давления (ниже зеленого сектора на манометре). |  |
| --- | --- | --- |
| ## 4. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Способ вытеснения огнетушащего вещества |  | закачной |
| Масса заряда огнетушащего вещества, кг |  | 5,0 |
| Рабочее давление, МПа |  | 1,6 |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с |  | 10 |
| Длина струи огнетушащего вещества, м |  | 3,5 |
| Полная масса, кг |  | 8,2 |

Правила техники безопасности при применении и техническом обслуживании огнетушителей.

Запрещается:

эксплуатировать огнетушитель, при появлении вмятин, вздутий или трещин

на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной

гайке, а также при нарушении  герметичности соединений узлов

огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под

давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей

переработки пенообразователи;

наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов

дыхания, кожи и зрения.

При тушении электрооборудования необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла, диффузора (раструба) и корпуса огнетушителя до токоведущих частей электроустановок.

Огнетушители не должны подвергаться нагреванию свыше 40 C°.

При применении углекислотных огнетушителей необходимо учитывать:

опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя;

возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре (раструбе) огнетушителя (особенности, если диффузор (раструб) изготовлен из полимерных материалов) из диэлектрических материалов;

снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды.

Углекислотный огнетушитель - ОУ-5

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Огнетушитель предназначен для тушения загораний:
-   различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха;

    - легковоспламенямых и горючих жидкостей;

    - электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В;

    - загораний в музеях, картинных галереях и архивах.

|  | 2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушащее вещество | двуокись углерода |
|  | Вместимость корпуса (согласно НТД завода изготовителя баллонов), л | 5 |
|  | Огнетушащая способность (по классу В) не менее, м2 | 1.08 |
|  | Масса заряда огнетушащего вещества, кг | 3,5 |
|  | Максимальное рабочее давление, МПа | 15 |
|  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 9 (не менее) |
|  | Длина струи огнетушащего вещества, м | 3.0 |
|  | Диапазон рабочих температур, ° C | - 40... +50 |
|  | Полная масса, кг (не более) | 14,0 |
|  | Габаритные размеры, мм | 570х270 |

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. В случаях загорания на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны.

2. Соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т к. температура на его металлической части понижается до минус 60-70 С.

3. Кроме того, на поверхности раструба может концентрироваться электростатическое напряжение.

4. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени.

5. При тушении пожара в помещении необходимо учитывать возможность снижения содержания кислорода в воздухе помещений ниже предельного значения и использовать изолирующие средства защиты органов дыхания.